## Fault
uid | idx | u | name | bus | tf | tc | xf | rf
0 | 1 | 1 | Fault_1 | 9 | 1 | 1.1

## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | BUS1 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | BUS2 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0197 | -0.027981 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | BUS3 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0004 | -0.060097 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | BUS4 | 69 | 1.1 | 0.9 | 0.99858 | -0.074721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | BUS5 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.0044 | -0.064315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | BUS6 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99871 | -0.11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
6 | 7 | 1 | BUS7 | 138 | 1.1 | 0.9 | 1.0068 | -0.084285 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
7 | 8 | 1 | BUS8 | 69 | 1.1 | 0.9 | 1.019 | -0.024339 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
8 | 9 | 1 | BUS9 | 138 | 1.1 | 0.9 | 1.0019 | -0.1275 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9 | 10 | 1 | BUS10 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99351 | -0.1302 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
10 | 11 | 1 | BUS11 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99245 | -0.12295 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
11 | 12 | 1 | BUS12 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.98639 | -0.12893 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
12 | 13 | 1 | BUS13 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.98403 | -0.13379 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
13 | 14 | 1 | BUS14 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.99063 | -0.16692 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ_1 | 2 | 69 | 0.217 | 0.127 | 1.2 | 0.8 | 1
1 | PQ_2 | 1 | PQ_2 | 3 | 69 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 0.8 | 1
2 | PQ_3 | 1 | PQ_3 | 4 | 69 | 0.478 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1
3 | PQ_4 | 1 | PQ_4 | 5 | 69 | 0.076 | 0.016 | 1.2 | 0.8 | 1
4 | PQ_5 | 1 | PQ_5 | 6 | 138 | 0.15 | 0.075 | 1.2 | 0.8 | 2
5 | PQ_6 | 1 | PQ_6 | 9 | 138 | 0.295 | 0.166 | 1.2 | 0.8 | 2
6 | PQ_7 | 1 | PQ_7 | 10 | 138 | 0.09 | 0.058 | 1.2 | 0.8 | 2
7 | PQ_8 | 1 | PQ_8 | 11 | 138 | 0.035 | 0.018 | 1.2 | 0.8 | 2
8 | PQ_9 | 1 | PQ_9 | 12 | 138 | 0.061 | 0.016 | 1.2 | 0.8 | 2
9 | PQ_10 | 1 | PQ_10 | 13 | 138 | 0.135 | 0.058 | 1.2 | 0.8 | 2
10 | PQ_11 | 1 | PQ_11 | 14 | 138 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.8 | 2

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 69 | 2 |  | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | -0.4 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.13
1 | 3 | 1 | 3 | 100 | 69 | 3 |  | 0.4 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | -0.1 | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.13
2 | 4 | 1 | 4 | 100 | 138 | 6 |  | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.06 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.12
3 | 5 | 1 | 5 | 100 | 69 | 8 |  | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | -0.06 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.12

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 69 | 1 |  | 0.81442 | 0.01962 | 2 | 0.5 | 1 | -0.5 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt_1 | 9 | 100 | 138 | 0 | 0.19 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt_2 | 14 | 100 | 138 | 0 | 0.15 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line_1 | 1 | 2 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_2 | 1 | Line_2 | 1 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_3 | 1 | Line_3 | 2 | 3 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_4 | 1 | Line_4 | 2 | 4 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_5 | 1 | Line_5 | 2 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_6 | 1 | Line_6 | 3 | 4 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_7 | 1 | Line_7 | 4 | 5 | 100 | 60 | 69 | 69 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_8 | 1 | Line_8 | 6 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_9 | 1 | Line_9 | 6 | 12 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_10 | 1 | Line_10 | 6 | 13 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_11 | 1 | Line_11 | 7 | 9 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_12 | 1 | Line_12 | 9 | 10 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_13 | 1 | Line_13 | 9 | 14 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_14 | 1 | Line_14 | 10 | 11 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_15 | 1 | Line_15 | 12 | 13 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Line_16 | 1 | Line_16 | 13 | 14 | 100 | 60 | 138 | 138 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Line_17 | 1 | Line_17 | 4 | 7 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
17 | Line_18 | 1 | Line_18 | 4 | 9 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
18 | Line_19 | 1 | Line_19 | 6 | 5 | 100 | 60 | 138 | 69 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0
19 | Line_20 | 1 | Line_20 | 8 | 7 | 100 | 60 | 69 | 138 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99677 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1
1 | 2 | 1 | AREA2

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 1 | 1 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.23 | 0.8 | 0.23 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 2 | 2 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 3 | 3 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU_4 | 6 | 4 |  | 100 | 138 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.28 | 0.8 | 0.28 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05
4 | GENROU_5 | 1 | GENROU_5 | 8 | 5 |  | 100 | 69 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 1.8 | 1.75 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 6.5 | 0.06 | 0.2 | 0.05

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENROU_1 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
1 | TGOV1_2 | 1 | TGOV1_2 | GENROU_2 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0
2 | TGOV1_3 | 1 | TGOV1_3 | GENROU_3 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0
3 | TGOV1_4 | 1 | TGOV1_4 | GENROU_4 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
4 | TGOV1_5 | 1 | TGOV1_5 | GENROU_5 |  | 1 | 0.05 | 1.05 | 0.3 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF
0 | EXST1_1 | 1 | EXST1_1 | GENROU_2 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1

## ESST3A
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | KM | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KG | KP | KI | VBMAX | KC | XL | VGMAX | THETAP | TM | VMMAX | VMMIN
0 | ESST3A_2 | 1 | ESST3A_2 | GENROU_1 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
1 | ESST3A_3 | 1 | ESST3A_3 | GENROU_3 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
2 | ESST3A_4 | 1 | ESST3A_4 | GENROU_4 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
3 | ESST3A_5 | 1 | ESST3A_5 | GENROU_5 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 1 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 5.48 | 0.01 | 0.0098 | 3.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 3 | 0.02 | 0.02 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 1 | 0.02 | 0.02 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 2 | 0.02 | 0.02 | 60